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	Тръжна процедура No. 2014-07 Dalkia Varna EAD                                                                            



Фирма:  Изпълнител на системи SCADA за управление и сигнализация на разпределителни уредби 
Представител: Изпълнителен директор/ Директор Продажби
Уважаеми Господине/ Госпожо,
Във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител на  обект:

Изграждане на система SCADA за управление и сигнализация на разпределителни уредби 20/6/0, на обект „ДАЛКИЯ ВАРНА“ЕАД, ГР.ВАРНА 
и на основание Закона за обществени поръчки, удоволствие ще бъде за нас да ни предоставите най-добрата  си ценова оферта по определените позиции от процедурата. Моля да ни изпратите Вашата оферта, без задължения и разходи за нас, като ни предложите най-добрата цена и разумен срок на доставка, за проекта / услугата / доставката на стоки, както е описано в тръжното задание.

Благодарим Ви за съдействието.
С уважение,

Иванка Борисова
Мениджър Покупки и Снабдяване
Далкия България ЕАД
София, 05/08/2014г.
Забележка: Настоящият документ съдържа :

1. Обши условия на тръжната процедура  (5 стр.)
2. Обхват на проекта /услуги/доставка на услуги. (13 стр.)
ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА
1. Оферента / участника в тръжната процедура проучва внимателно тръжните документи и се запознава с всички аспекти, които могат да повлияят на коректността на офертата му. В случай , че Оферента / участника в тръжната процедура констатира някакви несъответствия или има някакви въпроси по отношение на тръжните документи, той трябва да насочи своите запитвания, както следва:

· по търговски въпроси, само в писмена форма (по факс или електронна поща) към:

Иванка Борисова 
E-mail: iborisova@dalkia.bg
fax: +359 2 813 20 27

· по технически въпроси, само в писмена форма (по факс или електронна поща) към:
инж.Господин Табаков
E-mail: gtabakov@dalkia.bg
cc:        iborisova@dalkia.bg
2. Молим Ви да потвърдите приемането на настоящото искане за оферта и участие или не с предложение в рамките на 2 дни след приемането на настоящия документ.

3. Посещение на обекта или среща могат да бъдат организирани по искане на участниците в търга само в писмена форма.

4. Всяка информация, тълкуване или съвети, предоставени от Далкия, в резултат на повдигнатите въпроси ще бъдат изпратени до всички участници, без да се разкрива самоличността на изпратилите запитването.

5. Оферентът/ участникът в тръжната процедура трябва да направи всичко необходимо , както е посочено, за да бъде напълно информиран за всички съществуващи и очаквани условия и по всички въпроси, които биха могли по никакъв начин да влияят върху разходите или изпълнението на проекта / услугата / доставката на стоки.  Всяко несъответствие в цялостното проучване на горните условия, не освобождава участника в тръжната процедура от отговорността за коректно ценообразуване поради затруднения или някакви разходи за успешно изпълнение на работата.

6. Оферентът/ участникът в тръжната процедура трябва да бъде наясно с конкретното българско законодателство относно изпълнението на проекти / услуги / доставка на стоки. Участникът в тръжната процедура, ангажиран с предоставянето на услугите трябва да бъде лицензиран за да ги изпълнява  в съответствие българските закони, или договор с подизпълнител - лицензирана компания за изпълнение на  тези дейности  или да бъде официално освободен от лицензиране от страна на компетентните български органи.

7. Подаването на офертите ще се осъществи чрез представянето на една оферта от Оферента за изпълнение на проекта и Далкия на база приложената Методика за оценка, ще предложи договор на Оферента с обща цена за изпълнението му. Този договор се структурира на база представена тръжна документация, оферти и взаимно договорени изменения или ревизии.  Далкия или нейни представители не носят по никакъв начин отговорност за някакви начислени  разходи, или да се счита, че са дали някакви пълномощия за продължаване работата  до изготвянето на официалните документи по договора,които ще бъдат надлежно подготвени, или конкретна писмена заповед, издадена от "Далкия“ давайки пълномощия и отговорност за разходите.
8. Далкия си запазва правото да приеме или отхвърли всяка оферта и да отмени тръжна процедура и да отхвърли всички оферти по всяко време преди възлагането им с договор или за възлагане на части на обхвата, без по този начин да носи отговорност за засегнати участници в търга, или някакво задължение за информиране на засегнатите кандидати на основание извършените действия от Далкия ".
9. Тръжните документи и всички допълнения към тях се третират като строго поверителна документация. Те не трябва да бъдат изцяло или частично размножавани или предоставяни от Участниците в търга, освен за целите на търга.

10. Ако след получаване на тръжните документи, бъдещия участник реши да не подава оферта, то той е длъжен  незабавно в писмена форма да информира отдел  „Покупки и Снабдяване“ на Далкия България.
11. Офертата да бъде точно в съответствие със спецификациите, сроковете и условията, изложени в тръжните документи. Участникът в търга следва да представи своята оферта в две части: техническа и търговска.

12. Съпроводителното писмо към офертата, подписано от упълномощен представител на кандидата да посочи  лице за контакт на кандидата, адрес, телефон и факс номер, както и потвърди намерението на кандидата да изпълни работата в съответствие с настоящото тръжно досие;

13. Моля да предложите общо време за доставка / изпълнение. Представете предаврителен график.  

14. Референтен списък, показващ опита на кандидата в съответната област, препоръки от клиентите си за подобна извършена работа с лица за контакти и за справки.

15. Капацитет в Управление на проекти и управление нас качеството, членство в професионални браншови камари, сертификати;

16. Търговски условия:

16.1. Цената не трябва да е повече от 60 000,00 лева без ДДС и трябва да бъде фиксирана и твърда за всяка отделна дейност/етап от проекта , както следва:

16.1.1. Изготвяне на изискуемия обхват на дейностите / технически изисквания и норми/;
16.1.2. Обхват на заложените дейности, в съответствие с предложеното формиране на цените.

16.1.3. Оборудване, материали и консумативи, свързани с посочените дейности.
16.1.4. Да се представят стъпките на изчисление, формиращи крайната стойност на всяка отделна дейност  (Ценообразуване).

16.1.5. Всички разходи и начисления трябва да бъдат включени в окончателната офертна цена.

16.1.6. Всички цитирани цени трябва да бъде  в лева , без ДДС.
16.1.7. Далкия предпочита да извършва плащанията в рамките на 30 дни след подписване на Приемо-предавателния протокол, придружен с данъчната фактура. Междинните плащания са приемливи при основание за възможност да бъде измерена/оценена извършената работа. Моля, обърнете внимание, че размерът на авансовото плащане ще бъде ограничен до най-ниската възможна минимална стойност срещу финансова гаранция. Плащанията чрез документален акредитив не са обичайна практика на Далкия и трябва да се избягват.

16.1.8. Цената трябва да бъде при условие DAP/CIF обекта на Далкия "/ в съответствие с Incoterms 2010 (ICC) - английска версия.
16.1.9. Всички цени са с изключен ДДС и трябва да се предвидят за всички преки и косвени разходи, начисляващи се по време на изпълнение на дейностите.

17. Език и представяне на цифри:

Български език се използва и представянето на цифровите показатели се извършва в съответствие с метричната система.  Превод на офертата на английски език е опция.

18. Представяне на офертата:

18.1. Офертата трябва да бъде представена в 1 копие на хартиен носител и 1 електронно копие на български език. Превод на офертата на английски език е опция.

18.2. Запечатаните  пликове трябва да бъде маркирани от външната страна:
"НЕ ОТВАРЯЙ"

[Името на вашата фирма]

Тръжна процедура за: Изграждане на система SCADA за управление и сигнализация на разпределителни уредби 20/6/0,4kV на обект   „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД, ГР.ВАРНА.
ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД
Бул.Янош Хуняди No.5
9020 ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

 ГОСПОДИН ТАБАКОВ
Ръководител Поддръжка
Това е в интерес на кандидата, за да се гарантира, че неговата оферта е ясно разпознаваема, както е описано по-горе. Не носим отговорност за преждевременното й отваряне в случай,че бъде предоставена на  Далкия  или на нейни служителите като открита оферта и без ясна маркировка, както е посочено по-горе. 

19. Краен срок:

Дата на затваряне на тръжната процедура:  на 04 Септември 2014, до 12,00 часа.
19.1. Далкия или неийн представител не са отговорни за закъснения, дължащи се на доставянето на пощата и следователно това предполага, че офертите се изпращат по пощата чрез пощенски куриер по-рано от датата на  закриване на тръжната процедура или на  ръка се носят в офиса на Далкия, ако е възможно. Всички разходи, направени в подготовката и доставка на всяка оферта са за сметка на участника в тръжната процедура.

19.2. С изключение при извънредни обстоятелства, без продължение на датата за закриване на тръжната процедура ще бъдат приети по-късно представени оферти. Въпреки това, Далкия или нейн представител си запазва правото да удължи крайния срок за представяне на офертите по своя преценка.

19.3. В случай, че офертата е получена след датата за закриване на тръжната процедура, Далкия или нейн представител си запазват правото да я отхвърлят и да я върнат неотворена за сметка на Оферента.

20. Валидност на офертите: всички оферти остават валидни за минимален период от 3 ​​(три) месеца след датата на закриване на тръжната процедура.

21. Избор на изпълнител:
21.1. Офертите ще бъдат отворени от Възложителя без присъствието на  участниците в тръжната процедура. 
21.2. Далкия  или нейн представител могат да изискат разяснения от участниците в търга преди окончателната Селекция да се извърши.
21.3. Далкия  или нейн представител не са  задължени да приемат най-ниската ценова оферта, която са  получили.
21.4. Далкия има право да избере повече от един участник, с цел да започне преговори.
22. Възлагане на поръчката:

22.1. Успешният кандидат ще бъде уведомен възможно най-бързо и в рамките разумен срок ще бъде предложено подписването на  договор с Далкия. Едва след като двете страни са подписали договора, всяка страна ще бъде обвързана за изпълнение на своите задължения по договора.

22.2. Неуспешните Участниците в търга ще бъдат информирани писмено чрез съобщение (факс или електронна поща), без да се посочват каквито и да  било  причини за решението на Далкия. Офертите, подадени от неуспешни Участниците в търга ще бъде архивиран или унищожени, освен ако изрично не е поискано да бъдат върнати.
23. Разни

23.1. Участниците се насърчават да разработват и да предлагат алтернативи, които ще намалят цената по договора или ще подобрят ефективността на дейността, оборудването качеството, графикът или експлоатационната ефиксаност без да се пренебрегва безопасността и оперативността.

23.2. Участниците в търга трябва да представят всякаква друга информация, която считат за релевантна по  съответната оценка на офертите.
23.3. Специално внимание се обръща към всички участници в търга относно фирмените правила по Здравословни и безопасни условия на труд в обектите на Далкия. 
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА /УСЛУГИТЕ/ДОСТАВКАТА НА СТОКИ
1. Адрес за доставка на ПРОЕКТА/ УСЛУГИТЕ/ ДОСТАВКАТА НА СТОКИ : 
ДАЛКИЯ ВАРНА ЕАД, гр.Варна, бул.Янош Хуняди No.5

2. Отговорно лице по технически въпроси:
2.1. Име: инж.Господин Табаков
2.2. Позиция Ръководител Поддръжка
2.3. Тел.No.: 0882 53 24 11
2.4. E-mail: gtabakov@dalkia.bg
3. Описание на ПРОЕКТА/ УСЛУГИТЕ/ ДОСТАВКАТА НА ОБОРУДВАНЕ/СОФТУЕР:
3.1. Техническо задание за Изграждане на система SCADA за управление и сигнализация на разпределителни уредби 20/6/0 в Далкия Варна ЕАД, 
„Далкия Варна” ЕАД притежава и оперира топло-електрическа централа и топлопреносната мрежа на територията на гр.Варна. Целта на компанията е да разшири и да подобри услугата централизирано топлоснабдяване. Този проект е част от инвестициите имащи за цел да оптимизират производствения процес.

Настоящето техническо задание е с цел възлагане изработване на система SCADA за управление на енергийното стопанство на Далкия Варна ЕАД въз основа на изработен технически проект  № P13-991-1-5/B, неразделна част от техническото задание.

Цел на проекта – модернизиране на системите за управление и сигнализация на разпределителните уредби 20kV; 6kV и 0.4kV, с което да се подобри сигурността на захранването и снижи времето за локализиране на повреди.  

3.2. Технически  и технологични изисквания/по приложеното техническо задание/.
3.2.1. Наредба № 3/2004 г. (ДВ бр.90/10.2004, бр.91/10.2004) за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

3.2.2. Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи.

3.2.3. Правилник за безопасност и здраве при работа в  неелектрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи 

3.2.4. Правилник за безопасност и здраве при работа в  електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (под и над 1000 V)

3.2.5. Наредба № 2 от 22.03.2004 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на монтажни работи.

3.2.6. Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. на МВР и МРРБ за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасността при пожар.

3.2.7. Наредба № Iз-2377/09.2011 на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

3.2.8. Наредба № 4 от 21.05. 2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

3.2.9. Наредба № 1 от 27.05. 2010 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради.

3.2.10. Действащите наредби и павилата за измерване на ел.енергия и присъединяване на ел.съоръжения

3.2.11. БДС EN 61508

3.2.12. Всички подзаконови нормативни актове на закона за енергиката и закона за техническите изисквания към продуктите, пряко свързани към проекта.

3.2.13. Всички технически стандарти и норми пряко свързани с проекта.

3.3. Етапи на изграждане на системата, предмет на настоящата поръчка:

· ЕТАП 0

Това са всички резерви, които на практика няма да се оборудват докато не се изясни тяхното предназначение. Такива са:

L 104 късо-съединител на генератор №1

L 215 късо-съединител на генератор №2

L 107 байпасно захранване на Мр.П 1

L 109 байпасно захранване на Мр.П 2

L 219 резерв

L 221 резерв

L 214 резерв

L 224 резерв

· ЕТАП 1

Това са всички основни съоръжения за уредбата. Такива са:

КРУ 20kV

J 104 Вход от ВС 850 (трафозащита Т1)

J 207 Извод КТП-2

J 209 Извод Т2

КРУ 6kV

L 126 Г3

L 102 Г1

L 106 T41

L 101 Вход от T1

L 105 Извод за ЧР (Мр.П1 / Мр.П2)

L 111 Секционен прекъсвач

L 213 Секционен разединител

L 217 Г2

L 223 Вход от T2

L 216 T42

L 217 Г5

L 227 Г4

· ЕТАП 2

Това са всички съоръжения за уредбите, който се реконструират и модернизират с цел адекватно и цялостно функциониране на SCADA системата. Това са:

КРУ 20kV

J 102 Мерене

J 205 Вход от ТП 1516

J 206 Вход от ТП 814

J 208 Мерене

КРУ 6kV

L 108 Мр.П 1

L 110 Мр.П 2

L 112 Мерене

L 103 Мерене

L 218 Мерене

L 222 Мерене

· ЕТАП 3

Този етап обхваща нова уредба 20kV секция III и връзката към подстанция „СЕВЕР”, реконструкция на КРУ 20kV секция I - кабелен вход и монтаж на допълнително КРУ за връзка с новомонтирана КРУ 20kV секция III. 

4. Документация и срокове

4.1. Ценовото предложение да бъде изготвено по обособените етапи;
4.2. Техническото предложение да позволява поетапното реализиране на проекта, като не задължава пълното изпълнение, за да гарантира ефективност;
4.3. Срок на изпълнение 60 дни, но не по-късно от 31.10.2014г. 

5. Общи условия:

5.1. Изпълнението предмета на техническото задание да е съобразено с всички действащи към момента нормативни актове и стандарти за измервателни уреди за дистанционно отчитане, комуникационни системи за измервателни уреди и дистанционно отчитане на измервателни уреди и др.

5.2. Изискванията за надеждност – системата трябва да позволява непрекъсната работа 24 часа в денонощието.

6. Административно – фирмени изисквания;
6.1. Участници в процедурата могат да бъдат български или чуждестранни  юридически лица, или обединения между тях.

6.2. Предложената ценова оферта да представи единични цени на всички необходими дейности и материали/оборудване/, свързани със изграждането на система SCADA за управление и сигнализация на разпределителни уредби в Далкия Варна ЕАД.Участниците да представят детайлна калкулация на формиране на цените: Цени за труд (часова ставка) и доставка оборудване ДСР, допълнителни разходи и печалба.

6.3. Участник, за когото e налице обстоятелството да е обявен  в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността  се отстранява от участие в процедурата.

6.4. Изпълнителят е длъжен при установяване на количествени несъответствия и недостатъци в качеството на извършената работа по предмета на договора от комисия на двете страни по договора да извърши за своя сметка отстраняването на несъответствията и недостатъците.

6.5. Структура на ценовото предложение:

6.5.1. Реализация на изграждане на система SCADA за управление и сигнализация на разпределителни уредби в Далкия Варна ЕАД по техническо задание на стойност както следва:

· Цена на : 
a. Доставка и монтаж на необходимото, по проект оборудване, за завършване на Етап 1 – Табло RTU1;
b. Доставка и монтаж на необходимото, по проект оборудване, за завършване на  ЕТАП 1 -Табло Постоянен Ток;
c. Доставка и монтаж на необходимото, по проект оборудване, за завършване на Етап 2;
d. Доставка и монтаж на необходимото, по проект оборудване, за завършване на Етап 3;
e. След завършване на всеки един от етапите изготвяне на екзекутивна документация.

· Срок на изпълнение:

· Етап 1 – до 01.11.2014г.

· Етап 2 – до 01.11.2015г.

· Етап 0 и Етап 3 – при техническа възможност и след допълнително възлагане.

· Приложение:

Техническо предложение с развита концепция за изпълнение предмета на  поръчката,  с техническа спецификация на системата SCADA и описание на начина на работaта.
7. Юридически статус – изискуеми документи:

7.1. Информация за кандидата – описание на дейността му.

7.2. Удостоверение за актуално състояние на Участникът (оригинал или заверено копие), ако участниците са юридически лица или еднолични търговци.
7.3. Пълномощно на лицето подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
7.4. Декларация по условията на фирмената поръчка(оригинал) - подписва се и се подпечатва към настоящата документацията .
7.5. Декларация по чл.47, ал. 1 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец –Приложение № .2).
7.6. Декларация по чл.47, ал. 5 от ЗОП (оригинал) – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец към настоящата документацията (Образец-Приложение № .3).
7.7. Декларация по чл.47, ал.2 от ЗОП (оригинал) – представя се само ако тези обстоятелства са посочени от Възложителя в обявлението за обществената поръчка, като се попълва, подписва и се подпечатва приложения образец към настоящата документацията (Образец – Приложение №.4).
7.8. Декларация за липсата на обстоятелства по неплатежоспособност и свръхзадълженост на Изпълнителя.
7.9. Заверено копие на актуална застраховка гражданска и професионална отговорност на минимална стойност от 100 000, 00 Евро, с възможност за покриване на евентуални щети и неустойки.
7.10. Участникът може да представи и други документи, доказващи техническите и професионалните му възможности.
7.11. Всяка оферта за участие в процедурата трябва да съдържа Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника.
7.12. Референции за изпълнени подобни договори;Списък с осъществени договори за подобен вид системи за отчитане и дистанционен мониторинг.

7.13. Гаранции за техническите възможности на кандидата.

7.14. Гаранции за наличен квалифициран и компетентен персонал.Документи относно професионалните възможности на кандидата (технически персонал, квалификация и правоспособност).
Приложение 1.

Методика за оценка на офертите
По обявена тръжна процедура : „Изграждане на система SCADA за управление и сигнализация на разпределителни уредби 20/6/0,4  на  обект „ДАЛКИЯ ВАРНА“ ЕАД, ГР.ВАРНА“

Критерий за оценка на офертите в настоящата обществена поръчка е “Икономически най-изгодна оферта”.

При този метод класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените показатели. 

В оценяването на офертите ще се вземат предвид определените по-долу показатели, съответната им относителна тежест в комплексната оценка и максималният им брой точки както следва:

Р1 = Техническа оценка

Техническата оценка е сбор от показателите:

Р1 = Q1 + Q2 + Q3

1. Q1 – срок за изпълнение – до 5 точки

Срокът за изпълнение се изчислява в календарни дни и може да бъде само цяло число. Участник, предложил срок за изпълнение различен от календарни дни в цяло число ще бъде отстраняван. За срок за изпълнение се счита времето от действителното възлагане на задачата чрез договор до датата на приемно- предавателен протокол за окончателно завършване на последната дейност – провеждане на обучение на служителите за работа с оборудването.
По този показател комисията изчислява предложен срок, формиран от предложения най-кратък срок, разделен със срока, предложен от съответния участник, с коефициент на тежест 5 т. Максимума от точки следва да получи участникът, предложил най-краткия срок за изпълнение на поръчката.

Комисията оценява всички допуснати участници по следната формула:

Q1 = (Q мин : Q уч.  ) х 5, където

Q мин. – най-краткия срок за изпълнение от предложенията на всички участници, предложен за изпълнение на всички дейности по доставката и подписване на окончателен приемно -предавателен протокол

Q уч. – предложения срок от участника за изпълнение на доставката и подписване на окончателен приемно – предавателен протокол (без забележки).

2. Q2 – гаранционен срок – до 20 точки

За гаранционен се приема гаранционният срок на доставеното оборудване и монтажът му,след приемане от възложителя, съобразен с техническите спецификации за въвеждането й в експлоатация,  в месеци.
Гаранционният срок се изчислява в месеци и може да бъде само цяло число. Участник, предложил гаранционен срок за изпълнение различен от календарни месеци в цяло число ще бъде отстраняван.

За гаранционен срок се счита времето от датата на подписване на окончателния приемно – предавателен протокол (без забележки), приемане на доставката, монтажа, въвеждането в експлоатация и обучението на служителите. Най – много точки получава участникът, предложил най – дългия гаранционен срок.

Допустимият гаранционен срок е минимум 12 месеца.

По този показател комисията изчислява по следната формула:

Q 2 = (Q уч. :  Q макс.) х 20

където

Q макс. – най-дългия гаранционен срок от предложенията на всички участници от датата на подписване на окончателния приемно – предавателен протокол (без забележки).

Q уч. – предложения гаранционен срок от съответния участник, считано от датата на подписване на окончателния приемно – предавателен протокол (без забележки).

3. Q3 – време за реакция при гаранционното обслужване – до 25 точки.

За време за реакция при гаранционното обслужване се приема времето от момента на уведомяване на изпълнителя за настъпилите обстоятелства до времето на започване на дейността по отстраняване на дефектите и/или допълнителните доставки.

Времето за реакция се изчислява в астрономически часове и може да бъде само цяло число. Участник, предложил време за реакция различен от астрономически час в цяло число ще бъде отстраняван.

По този показател комисията изчислява „ най-кратко време за реакция“. Комисията оценява всички допуснати участници по следната формула:

Q3 = ( Q мин. време :  Q уч.) х 25

където

Q мин. време – най-краткия предложен срок за реакция от предложенията на всички участници допуснати до оценка

Q уч. – предложения срок за реакция от съответния участник

Р2 – предлагана цена – до 50 т.

Оценката на показателя Р2 се определя по формулата:

Р2 = Р мин. : Р съотв. Х 50

където

Рмин. -  най-ниската цена за изпълнение на поръчката

Рсъотв. – предложената цена от съответния участник

Комплексната оценка (КО кр.) се изчислява по следната формула:

КО кр. = Р1 + Р2 = максимално 100 точки

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка кандидати, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО кр.) по гореспоменатия ред, като на първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО кр.)

Приложение 2.
Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издадена на 



 от 


 с ЕГН



, в качеството ми на
_______________________ (посочете длъжността) на  



   

(посочете фирмата на участника) регистриран по фирмено дело № 

 по описа за    

 г. на  



 окръжен съд, със седалище и адрес на управление








           
          - участник в процедура за възлагане на фирмена поръчка с обект:

2. ( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението)

3. Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 1. Представляваният от мен участник 





 (посочете фирмата на участника) :

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените процедури съгласно националните му закони и подзаконови актове.

2. Не съм обявен в несъстоятелност и не се намирам в производство по ликвидация или в подобна на горепосочените процедури съгласно националните ми закони и подзаконови актове.

3. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.




 г.                 


Декларатор: ​



(дата на подписване)                                                                                                                     (подпис)

Приложение 3.

Д Е К Л А Р А Ц И Я *
 по чл. 47, ал.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издаден на 



 от 
   
           , с ЕГН
           


, в качеството ми на
_______________________ (посочете длъжността) на  



   

(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на фирмена поръчка с обект:

( посочете наименованието на поръчката )
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 1. Представляваният от мен участник 





 (посочете фирмата на участника):

- не е в открито производство по несъстоятелност;

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 

- не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови актове;

- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си.

2. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията
 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен.

3. Аз лично нямам парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията
 или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в съм установен.
4. Аз лично не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.




 г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)                                                                                       

Приложение 4.
Д Е К Л А Р А Ц И Я *
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/ 








  с лична карта № 

, издадена на 



 от 


 с ЕГН



, в качеството ми на
______________________________ __________  (посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, както и точното наименование на съответния орган) на  





 (посочете фирмата на участника), регистриран по фирмено дело № 

 по описа за    

 г. на  



 окръжен съд, със седалище и адрес на управление








           
          - участник в процедура за възлагане на фирмена поръчка с обект:

( посочете наименованието на поръчката и идентификационния й номер от обявлението)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Не съм свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за държавния служител с 



(посочете наименованието на Възложителя) или със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя.



 г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)                                                                                                                                    (подпис)

УТОЧНЕНИЯ 
Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП всички членове на управителните и контролни органи на участника, в това число и лицата, които временно изпълняват тези длъжности следва да представят декларация, че не са свързани лица с възложителя или лица, заемащи ръководни длъжности в организацията на възложителя. 

„Свързани лица” съгласно § 1 от ДР на Закона за държавния служител са:

1. съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително;

2. лицата, едното от които участва в управлението на дружество, в което другото лице притежава акции или дялове;

3. съдружниците;

4. дружество и лице, което участва в управлението на дружеството или притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;

5. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

Ръководните длъжности в администрацията са посочен в Единния класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”. 
Приложение 4.

СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

1.Фирма /наименование/ на участника:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

2.Седалище и адрес на управление:

 ……………………………….……………………………………………..

………………………………………………………………………………

телефон:…………………………

факс:………………………………

телекс:……………………………
пощенски код................................

3.Лице за контакти:

………………………………………………….…………..

длъжност……………………………

адрес………………………………………………………………………………

телефон……………………………..

факс…………………………………

4.Лични данни:…………………………………………………….……….……….

ЕГН…………………………………

л.к.№………………………………издадена от ………………….

гр.……………………… от …………………………………………

5.Обслужваща банка:………………………………………………….………….
BIC………………………………………………………………………..
IBAN на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията

………………………………………………………………………………

титуляр на сметката

………………………………………………………………..

Дата 

…….........…….... .2014г.

подпис и печат: 

……………………

* Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. Когато управляващите участника са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.


* Декларация се подписва задължително от управляващия кандидата по регистрация. Когато управляващите дружеството на кандидата са повече от едно лице, декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на кандидата, а в случай, че членове са юридически лица - от техния представител в съответния управителен орган.


� При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


� При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към настоящата декларация.


Декларация се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от управителя и представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в това число и от лицата временно изпълняващи тези длъжности. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния представител в съответния управителен или контролен орган.
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